## Hoja1
Informe Anual Principales eventos ocurridos en el SIN durante 2022
DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES
El 08 de enero de 2022, a las 15:46 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 110 kV, Ancón Sur - Amagá 1 - Bolombolo en ambos extremos, Ancón Sur - Amagá 2 en el extremo de la subestación Ancón Sur, Barroso - Bolombolo en el extremo de la subestación Barroso y Barroso - El Siete en el extremo de la subestación Barroso; desconexión de los transformadores de la generación de Barroso por el lado de 110 kV y desconexión del resto de la generación interna (Río Piedras, Mulatos, Magallo, Agua Fresca y Santa Rita).El evento ocasionó DNA y ausencia de tensión en 4 subestaciones del STR. | Se presentaron fallas en las líneas Ancón Sur - Amagá (Bolombolo) 1 110 kV y Ancón Sur - Amagá 2 110 kV, por descarga atmosférica.
El 24 de enero de 2022, a las 22:46 horas, se produjo la desconexión, a 230 kV, de las bahías de línea, generación y acople en la subestación Salvajina: BL a Juanchito, BL a Pance, BG1/BG2/BG3 y acople, ocasionando DNA y ausencia de tensión en esta subestación; en los extremos remotos se produjo recierre exitoso. | Se presentaron fallas en las líneas, a 230 kV, Juanchito - Salvajina y Pance - Salvajina, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección ANSI 21 Z1 en ambos extremos de ambas líneas. En los extremos remotos a Salvajina se produjo recierre exitoso de los interruptores asociados, mientras en las bahías de línea en subestación Salvajina 230 kV se presentó posterior apertura de polos fases A y C. Al quedar asiladas del SIN, se presentó apertura de los transformadores elevadores de las 3 unidades de generación de la planta Salvajina, por 230 kV.
El 27 de enero de 2022, a las 18:08 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 230 kV, Jamondino - Pimampiro 1, 2, 3 y 4, en ambos extremos, ocasionando excursión de la frecuencia del SIN. | Por desconexión de carga en el sistema eléctrico ecuatoriano, se produjo una transferencia de potencia sostenida superior a 300 MW, en dirección Ecuador a Colombia, durante 2 segundos, ocasionando apertura de las líneas Jamondino - Pimampiro 1, 2, 3 y 4 230 kV, en ambos extremos de cada una de las 4 líneas, por actuación de la protección ANSI 32 del nuevo ESA Colombia - Ecuador.
El 05 de febrero de 2022, a las 13:50 horas, se produjo la desconexión del transformador Yopal 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV, por el nivel de 115 kV, y de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, San Antonio - Yopal en el extremo de la subestación San Antonio, San Antonio - Toquilla en el extremo de la subestación Toquilla con recierre exitoso en el extremo de la subestación San Antonio y Aguazul - Yopal en el extremo de la subestación Aguazul. Adicionalmente, se presentó desconexión de la generación que se encontraba en línea en las plantas Termoyopal y Termomechero y de las BL1/BL2 Yopal a Morro 115 kV, BL1 Termoyopal a Yopal 115 kV y línea Termoyopal - Yopal 2 115 kV, en ambos extremos. Este evento ocasionó ausencia de tensión en 5 subestaciones del STR en Boyacá y Casanare. | Se presentó falla en la línea Aguazul - Yopal 115 kV, por ruptura de conector en torre de retención que ocasionó caída del conductor, la cual fue despejada por su sistema de protección ANSI 67 en el extremo de Aguazul. Aunque en el extremo de Yopal también operó el sistema de protección ANSI 21P Z1, el interruptor no presentó apertura debido a MCB que se encontraba abierto, interrumpiendo la alimentación DC de la caja de control de este equipo.
El 08 de febrero de 2022, a las 08:10 horas, se produjo la desconexión de todos los interruptores asociados a la subestación Colegio 115 kV, ocasionando ausencia de tensión y demanda no atendida. | En ausencia de falla eléctrica y ausencia de disparo previo de protecciones, se presentó operación de la función ANSI 50BF etapa 1 y 2 del interruptor asociado a la unidad de generación Darío Valencia Samper 5 con posterior apertura de todos los interruptores asociados a la barra de la subestación Colegio 115 kV.
El 14 de febrero de 2022, a las 15:29 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, San Antonio - Yopal en ambos extremos y Toquilla - Yopal en el extremo de la subestación Toquilla. Adicionalmente, por operación del RAG Casanare, se produjo desconexión de la unidad TYG3 en Termoyopal y del grupo de generación 4 en Termomechero. Posteriormente, durante las maniobras de normalización, ante comando de cierre, el interruptor de la BL San Antonio a Yopal kV 115 kV presentó rechazo a la energización, ocasionando la indisponibilidad de este elemento. | Se presentó falla en la línea San Antonio - Yopal 115 kV, por descarga atmosférica, la cual fue despejada por su sistema de protección ANSI 21, en ambos extremos. Adicionalmente, ante falla externa despejada en tiempos de protección de respaldo desde la BL Yopal a San Antonio 115 kV, se presentó apertura de BL Toquilla a Yopal 115 kV, por operación de la protección ANSI 67N.
El 18 de febrero de 2022, a las 15:14 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Toquilla - Yopal, en el extremo de la subestación Yopal. Adicionalmente, por operación del RAG Casanare, se produjo desconexión de la unidad TYG3 en Termoyopal y del grupo de generación 4 en Termomechero, con posterior desconexión de las unidades de generación 11 y 21 en Termomechero. Este evento ocasionó ausencia de tensión en la subestación Toquilla 115 kV.;El 18 de febrero de 2022, a las 15:14 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, San Antonio - Yopal, en ambos extremos.;El 18 de febrero de 2022, a las 15:14 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Aguaclara - Aguazul, en el extremo de la subestación Aguazul. Adicionalmente, se presentó desconexión de las líneas Morro - Yopal 1 y 2, en el extremo de la subestación Yopal, y de las unidades de generación TYG1, TYG4 y TYG5 en Termoyopal y de las unidades de generación 31, 41 y 61 en Termomechero. Este evento ocasionó DNA en Yopal y Aguazul y ausencia de tensión en 4 subestaciones del STR en Casanare.;El 18 de febrero de 2022, a las 15:14 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, San Antonio - Toquilla, en el extremo de la subestación San Antonio. Adicionalmente, se presentó desconexión de la BT Toquilla 1 15 MVA 115 kV, ocasionando DNA en la subestación Toquilla | Se presentaron en la línea San Antonio - Yopal 115 kV y en el corredor San Antonio - Toquilla - Yopal 115 kV, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por el sistema de protección en ambos extremos de la línea San Antonio - Yopal 115 kV (ANSI 21 Z1 en San Antonio y Z2 en Yopal), de la BL San Antonio a Toquilla 115 kV (ANSI 87L y ANSI 21 Z2 acelerada, por “recibo teleprotección”) y de la BL Yopal a Toquilla 115 kV (ANSI 21 Z2, en tiempo superior al ajuste de esta función de protección). Adicionalmente, como respaldo ante falla externa, se presentó apertura de la BT Toquilla 1 15 MVA 115 kV, por operación de la protección ANSI 51N, con tiempo de operación conforme al EACP de la subestación Toquilla (inferior al tiempo de Z2 de las BLs en Toquilla).
El 14 de marzo de 2022, a las 15:31 horas, se produjo la desconexión de: las líneas de transmisión a 230 kV, Alférez - San Bernardino en ambos extremos y Paez - San Bernardino en ambos extremos; las líneas de transmisión a 115 kV, Pasto - San Martín en el extremo de Pasto, Catambuco - San Martín en el extremo de Catambuco y Catambuco - Pasto en ambos extremos; el autotransformador San Bernardino 1 150 MVA 230/115/13.8 kV en el nivel de 115 kV; de la unidad de generación Florida 1. | Se presentó falla en las líneas Alférez - San Bernardino y Paez - San Bernardino a 230 kV, por quema bajo la línea, la cual fue despejada por su sistema de protección en ambos extremos de ambas líneas. Posteriormente, ante sobrecarga por redistribución de flujos de potencia, se presentó apertura del autotransformador San Bernardino 1 150 MVA 230/115/13.8 kV, a nivel de 115 kV.
El 17 de marzo de 2022, a las 15:59 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, Tebsa – La Unión 110 kV, en ambos extremos por falla interna. Adicionalmente se produjo desconexión de la línea Valledupar – Guatapurí 2 34.5 kV en Valledupar, a las 16:00 horas desconexión de la línea San Juan – Cuestecitas 220 kV en ambos extremos, del condensador 1 25 Mvar Valledupar 220 kV, a las 16:01 horas del Transformador Copey 100 MVA 220/110/34.5 kV quedando sin tensión las subestaciones a 110 kV Copey, El Paso, El Banco y la Cuna. Lo anterior, ante la ocurrencia de fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión en la subárea GCM. | Se presentó falla franca trifásica en la bahía La Unión a Tebsa 110 kV por maniobra indebida, de cierre del seccionador de puesta a tierra en bahía futura conectada temporalmente a la bahía de línea La Unión a Tebsa 110 kV durante ejecución de consignación nacional según lo informado por AIR-E. Tambien se presentaron fallas en las líneas El Río – La Unión, El Río – Magdalena a 34.5 kV durante condiciones de sobrecarga, las cuáles, fueron despejadas por los sistemas de protección, según reporte de AIR-E en estas líneas se produjo caída de conductores. La falla en la bahía La Unión a Tebsa 110 kV ocasionó la activación del fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión con mayor consecuencia en la subárea GCM
El 04 de abril de 2022, a las 06:16 horas se produjo la desconexión de todos elementos de la subestación Salitre 115 kV, que se encontraban en línea al momento del evento, ocasionando DNA y ausencia de tensión en esta subestación.;El 04 de abril de 2022, a las 07:24 horas se produjo la desconexión de todos elementos de la subestación Salitre 115 kV, que se encontraban en línea al momento del evento, ocasionando DNA y ausencia de tensión en esta subestación.;El 04 de abril de 2022, a las 07:33 horas se produjo la desconexión de todos elementos de la subestación Salitre 115 kV, que se encontraban en línea al momento del evento, ocasionando DNA y ausencia de tensión en esta subestación. | En ausencia de falla, debido a problemas de retardos en la posición de los interruptores que llega a la protección ANSI 87B (fases B o C), vía mensajes tipo GOOSE, y durante la ejecución de maniobras de energización de equipos, se presentó operación de esta protección ANSI 87B con apertura de todos elementos de la subestación Salitre 115 kV que se encontraban en línea al momento del evento; esta situación se presentó en tres ocasiones: 06:16 Horas, 07:24 horas y 07:33 horas.
El 05 de abril de 2022, a las 10:59 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 230 kV, Jamondino - Pimampiro 3, Jamondino - Pimampiro 4, Jamondino - Tesalia y Mocoa - Jamondino, todas en el extremo de la subestación Jamondino | En ausencia de falla en el sistema de potencia y sin apertura previa de los interruptores asociados, se presentó apertura de la BL3 Jamondino a Pimampiro 230 kV, BL4 Jamondino a Pimampiro 230 kV, BL Jamondino a Tesalia 230 kV y BL Jamondino a Mocoa 230 kV, por operación de la protección discrepancia de polos, debido a pérdida de la posición de uno de los polos del interruptor, por más de 1.2 segundos, causado por bajo nivel de Vcc.
El 08 de abril de 2022, a las 17:52 horas, se produjo la desconexión de todos elementos de la barra 1 de la subestación Circo 115 kV, que se encontraban en línea al momento del evento; los autotransformadores Circo 1 y 3 168 MVA 230/115/13.2 kV también se desconectaron por 230 kV. Este evento ocasionó ausencia de tensión en barra 1 de la subestación Circo 115 kV. Previamente, a las 16:19 horas, se produjo desconexión de la línea Calle 67 - Circo 115 kV, en ambos extremos. | Ante falla externa (en la línea Calle 67 - Circo 115 kV), debido a problemas de retardos en la posición de los interruptores que llega a la protección ANSI 87B (fases B o C), vía mensajes tipo GOOSE, y durante la ejecución de maniobras de energización en falla de la línea Calle 67 - Circo 115 kV, desde el extremo de Circo, se presentó operación de esta protección ANSI 87B con apertura de todos elementos de la barra 1 de la subestación Circo 115 kV que se encontraban en línea al momento del evento y de los autotransformadores Circo 1 y 3 168 MVA 230/115/13.2 kV por 230 kV.
El 18 de abril de 2022, a las 12:24 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 230 kV, Alto Anchicayá - Pance, en ambos extremos. Adicionalmente, se presentó desconexión de las 3 unidades de Alto Anchicayá, ocasionando excursión de frecuencia. | Se presentó falla en la línea Alto Anchicayá - Pance 230 kV, por contacto con vegetación, la cual fue despejada por su sistema de protección en ambos extremos. Ante aislamiento de la subestación Alto Anchicayá 230 kV, se presentó desconexión de las unidades 1, 2 y 3.
El 21 de abril de 2022, a las 18:50 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 230 kV, Jamondino - Pimampiro 1, 2, 3 y 4, en ambos extremos de las 4 líneas, ocasionando excursión de la frecuencia del SIN. | Por desconexión de generación en el sistema eléctrico ecuatoriano, se produjo una transferencia de potencia sostenida superior a 450 MW, en dirección Colombia a Ecuador, durante 1 segundos, ocasionando apertura de las líneas Jamondino - Pimampiro 1, 2, 3 y 4 230 kV, en ambos extremos de cada una de las 4 líneas, por actuación de la protección ANSI 32 del relé 7UM62 en Jamondino 230 kV asociada con el nuevo ESA Colombia - Ecuador.
El 22 de abril de 2022, a las 15:15 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, en ambos extremos de ambas líneas. Adicionalmente, por operación del RAG Casanare, se produjo desconexión de la unidad TYG3, U1 y TYG4 en Termoyopal y de la U11 del grupo de generación 4 en Termomechero. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección ANSI 21, en ambos extremos de ambas líneas. Posteriormente, por operación de las etapas 1 y 2 del RAG Casanare, ante desconexión de las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, se presentó apertura de las unidades de generación TYG3, U1 y TYG4 en la planta de generación Termoyopal y del grupo de generación 4 en Termomechero (con posterior desconexión de la unidad de generación 21 en Termomechero, por protección ANSI 81O), conforme el diseño del ESP.
El 23 de abril de 2022, a las 15:51 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 230 kV, Circo - Guavio 1 y 2, en ambos extremos de ambas líneas, con posterior recierre exitoso de la línea Circo - Guavio 1 230 kV y de la BL2 Circo a Guavio 230kV, y se produjo la desconexión de la línea Calle 67 - Circo 115 kV, en el extremo de la subestación Calle 67. Adicionalmente, por desconexión de carga en el SIN, se presentó excursión de frecuencia por fuera de los rangos normales de operación | Se presentaron fallas en las líneas Circo - Guavio 1 y 2 230 kV, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección en ambos extremos de ambas líneas, con posterior recierre exitoso del (de los) interruptor(es) en ambos extremos de la línea Circo - Guavio 1 230 kV y en la BL2 Circo a Guavio 230 kV y recierre de los polos A y B del interruptor en la BL2 Guavio a Circo 230 kV, lo que ocasionó operación de la protección discrepancia de polos y apertura tripolar definitiva de este interruptor. Adicionalmente, ante falla externa, debido a error en la configuración del relé, se presentó apertura de BL Calle 67 a Circo 115 kV, comandada por operación de la protección SOTF
El 23 de abril de 2022, a las 16:21 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Sesquilé - Termozipa en el extremo de la subestación Sesquilé, Diaco - Termozipa en el extremo de la subestación Diaco, El Sol - Tenjo en el extremo de la subestación Tenjo y Bacatá - El Sol en el extremo de la subestación Bacatá, ocasionando ausencia de tensión en 8 subestaciones de la subárea Bogotá, DNA en estas mismas subestaciones y excursión de la frecuencia del SIN por fuera de los rangos normales de operación. Adicionalmente, se produjo desconexión de la unidad de generación Termozipa 2 y de los condensadores El Sol y Ubaté 1. | Se presentó falla en la línea Sesquilé - Termozipa 115 kV, ante causa desconocida, la cual fue despejada por su sistema de protección ANSI 21 Z1 en el extremo de Sesquilé y por el sistema de protección de la BL Diaco a Termozipa 115 kV (ANSI 67), BL Tenjo a El Sol 115 kV (ANSI 67), Bacatá a El Sol 115 kV (ANSI 21 Z2) y de la unidad de generación Zipa 2 (ANSI 27).
El 04 de mayo de 2022, a las 23:11 horas, se produjo la desconexión de todos los elementos que se encontraban en servicio en la subestación La Dorada 115 kV: BL a Purnio, BL a Victoria, BL a Guaduero y BT 40 MVA. Adicionalmente, se produjo desconexión del transformador La Dorada 40 MVA 115/33/13.2 kV, por 33 kV. Este evento ocasionó DNA y ausencia de tensión en la subestación La Dorada 115 kV. | Se presentó falla en circuito de distribución, a nivel de 33 kV, en la subestación La Dorada, la cual originó una diferencia de potencial entre 2 puestas a tierra instaladas por CHEC para ejecución de mantenimiento en la unidad Termodorada 1 (C0198651), ocasionando un desbalance en el SEP que hizo operar la protección ANSI 87T del transformador La Dorada 1 G1 59 MVA 115/13.2 kV. Debido a que el interruptor de la BT La Dorada 1 G1 59 MVA 115 kV se encontraba abierto por la ejecución del mantenimiento y que la protección ANSI 87T del transformador aún continuaba registrando corriente, debido a la diferencia de potencial entre las 2 puestas a tierra, operó la protección ANSI 50BF E2 del interruptor de esta BT, abriendo todos los interruptores que se encontraban cerrados en la barra de la subestación La Dorada 115 kV.
El 05 de mayo de 2022, a las 11:20 horas, se produjo la desconexión de todos los elementos que se encontraban en servicio en la subestación La Dorada 115 kV: BL a Purnio, BL a Victoria, BL a Guaduero y BT 40 MVA. Adicionalmente, se produjo desconexión del transformador La Dorada 40 MVA 115/33/13.2 kV, por 33 kV, y de la generación menor Rionegro. Este evento ocasionó DNA y ausencia de tensión en la subestación La Dorada 115 kV. | Se presentó falla en circuito de distribución, a nivel de 13.2 kV, en la subestación La Dorada, la cual originó una diferencia de potencial entre 2 puestas a tierra instaladas por CHEC para ejecución de mantenimiento en la unidad Termodorada 1 (C0198651), ocasionando un desbalance en el SEP que hizo operar la protección ANSI 87T del transformador La Dorada 1 G1 59 MVA 115/13.2 kV. Debido a que el interruptor de la BT La Dorada 1 G1 59 MVA 115 kV se encontraba abierto por la ejecución del mantenimiento y que la protección ANSI 87T del transformador aún continuaba registrando corriente, debido a la diferencia de potencial entre las 2 puestas a tierra, operó la protección ANSI 50BF E2 del interruptor de esta BT, abriendo todos los interruptores que se encontraban cerrados en la barra de la subestación La Dorada 115 kV
El 06 de mayo de 2022, a las 04:02 horas, se produjo la desconexión de todos los elementos que se encontraban en servicio en la subestación La Dorada 115 kV: BL a Purnio, BL a Victoria, BL a Guaduero y BT 40 MVA. Adicionalmente, se produjo desconexión del transformador La Dorada 40 MVA 115/33/13.2 kV, por 33 kV, y de la generación menor Rionegro. Este evento ocasionó DNA y ausencia de tensión en la subestación La Dorada 115 kV. | Se presentó falla en circuito de distribución, a nivel de 33 kV, en la subestación La Dorada, la cual originó una diferencia de potencial entre 2 puestas a tierra instaladas por CHEC para ejecución de mantenimiento en la unidad Termodorada 1 (C0198651), ocasionando un desbalance en el SEP que hizo operar la protección ANSI 87T del transformador La Dorada 1 G1 59 MVA 115/13.2 kV, sin ocasionar apertura de interruptores, dado que estos ya se encontraban abiertos por efectos del mantenimiento. Así mismo, el desbalance de corriente mencionado produjo una diferencia en las corrientes de entrada y salida de la barra Dorada 115 kV, llevando a operar la protección ANSI 87B, abriendo todos los interruptores que se encontraban cerrados en la barra de la subestación La Dorada 115 kV.
El 12 de mayo de 2022, a las 23:05 horas, se produjo la desconexión de todos los elementos de la subestación Chinú 110 kV. Adicionalmente se produjo la apertura de las bahías de línea, Chinú Planta a Chinú y San Marcos a Chinú a 110 kV y la desconexión del autotransformador 1 Chinú 500/110/34.5 KV 150 MVA en sus otros niveles de tensión 500/34.5 kV. | Se presentó falla por pérdida de aislamiento, según reporte de TRANSELCA, en el módulo GIS de acople de barras de la subestación Chinú 110 kV. La falla se localizó, al interior del módulo, en zona muerta entre el interruptor y el seccionador del lado de barra 2, la cual, fue despejada en 366ms. Las bahías Chinú Planta y San Marcos hacia Chinú a 110 kV, presentaron operación de su sistema de protección ante falla externa en tiempos de protecciones principales.
El 20 de mayo de 2022, a las 19:07 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 230 kV, Alto Anchicayá - Pance, en ambos extremos. Adicionalmente, se presentó desconexión de las unidades 2 y 3 de Alto Anchicayá, ocasionando excursión de frecuencia. | Se presentó falla en la bahía de línea Alto Anchicayá hacia Pance 230 kV, por explosión de CT asociado a esta bahía, la cual fue despejada por el sistema de protección de la línea Alto Anchicayá - Pance 230 kV con apertura en ambos extremos y por la diferencial de barra 2 de alto Anchicayá 230 kV, con apertura de los interruptores de acople y de la unidad de generación 3. Adicionalmente, ante aislamiento de la subestación Alto Anchicayá 230 kV, se presentó desconexión de las unidades 2.
El 24 de mayo de 2022, a las 22:22 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, El Bote - TSeboruco, Betania - TSeboruco y Seboruco -TSeboruco, en los extremos de Betania, El Bote y Seboruco.;El 24 de mayo de 2022, a las 22:22 horas se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Betania - El Bote, en ambos extremos.;El 24 de mayo de 2022, a las 22:23 horas, el interruptor de la BL Betania a TSeboruco 115 kV no recibió comando de cierre, ocasionando la indisponibilidad de este elemento. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, Betania - El Bote y El Bote - TSeboruco, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejada por el sistema de protección (ANSI 21 Z1 en Betania y El Bote y ANSI 51 en Seboruco) de las líneas, a 115 kV, Betania - El Bote, Betania - TSeboruco, El Bote - TSeboruco 115 kV y Seboruco -TSeboruco
El 08 de junio de 2022, a las 17:29 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Catambuco - Jamondino y Catambuco - Pasto en los extremos de la subestación Catambuco, Pasto - San Martín en el extremo de la subestación San Martín y desconexión de los autotransformadores Jamondino 1 y 2 de 150 MVA 230/115/13.8 kV ambos por 115 kV. Adicionalmente, se produjo desconexión de la generación que se encontraba en línea en la planta Río Mayo (unidades 1 y 3). Este evento ocasionó ausencia de tensión y DNA en 4 subestaciones del STR. | Una vez terminada la consignación nacional C0211471, cuando se procedió a energizar la línea Panamericana - Jamondino 115 kV desde el extremo de Jamondino, se presentó falla en esta línea, por caída de árbol sobre la línea, la cual ocasionó operación del sistema de protección de la BL Jamondino a Panamericana 115 kV, sin apertura de su interruptor asociado, con lo cual la falla fue despejada por el sistema de protección de las BLs, a 115 kV, Catambuco a Jamondino, Catambuco a Pasto y San Martín a Pasto, y las BTs, en 115 kV, Jamondino 1 150 MVA y Jamondino 2 150 MVA
El 09 de junio de 2022, a las 18:44 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 230 kV, Pance - Salvajina en ambos extremos con recierre en el extremo de Pance, Juanchito - Salvajina en ambos extremos con recierre en el extremo de Juanchito. Adicionalmente, se presentó desconexión de las unidades 1, 2 y 3 de Salvajina, ocasionando excursión de frecuencia y ausencia de tensión en la subestación Salvajina 230 kV. | Se presentaron fallas en las líneas Pance - Salvajina y Juanchito - Salvajina a 230 kV, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección en ambos extremos de ambas líneas, con posterior recierre monopolar exitoso en los extremos remotos a la subestación Salvajina. Además, se presentó desconexión de la unidad de generación Salvajina 2, a través del interruptor de acople al cual se encontraba transferida, por operación de la protección ANSI 87GT, ante falla externa. Posteriormente, al estar aisladas del SIN, se presentó desconexión de las unidades de generación Salvajina 1 y 3 a 230 kV.
El 10 de junio de 2022, a las 20:33 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 230 kV, Pance - Salvajina en ambos extremos con recierre en el extremo de Pance, Juanchito - Salvajina en ambos extremos con recierre en el extremo de Juanchito. Adicionalmente, se presentó desconexión de las unidades 1 y 3 de Salvajina, ocasionando excursión de frecuencia y ausencia de tensión en la subestación Salvajina 230 kV. | Se presentaron fallas en las líneas Pance - Salvajina y Juanchito - Salvajina a 230 kV, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección en ambos extremos de ambas líneas, con posterior recierre monopolar exitoso en los extremos remotos a la subestación Salvajina (El interrupto M040 en Juanchito no presentó recierre). Posteriormente, al estar aisladas del SIN, se presentó desconexión de las unidades de generación Salvajina 1 y 3 a 230 kV.
El 06 de julio de 2022, a las 12:03 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 220 kV, Bolívar - Sabanalarga 1 en ambos extremos y desconexión de todos los interruptores asociados a la barra 2 de la subestación Sabanalarga 220 kV. | Se presentó falla en la línea Bolívar - Sabanalarga 1 220 kV, por acercamiento con vegetación, la cual fue despejada por su sistema de protección en ambos extremos. Adicionalmente, ante falla externa, se presentó apertura de todos los interruptores asociados a la barra 2 de la subestación Sabanalarga 220 kV.
El 22 de julio de 2022, a las 01:57 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 66 kV, Bocagrande - Cartagena en el extremo de la subestación Bocagrande, Ternera - Zaragocilla en el extremo de la subestación Ternera, Membrillal - Proeléctrica en el extremo de la subestación Membrillal y Cartagena - Proeléctrica 1 y 2 en el extremo de la subestación Proeléctrica, desconexión de los transformadores Cartagena 4 150 MVA 220/66/13.78 kV por 220 kV y 66 kV y Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV por 66 kV; adicionalmente, se produjo desconexión de la(s) línea(s) de transmisión Bocagrande - El Bosque, en el extremo de la subestación El Bosque, por operación de ESP ante sobrecarga de la línea Ternera - Bosque 66 kV. Este evento ocasionó DNA y ausencia de tensión en las subestaciones, a 66 kV, Cartagena, Bocagrande y Zaragocilla. La falla en la línea Bocagrande - Cartagena 66 kV fue despejada a los 3.127 segundos. | Se presentó falla en la línea Bocagrande - Cartagena 66 kV, ante causa desconocida, la cual fue despejada por el sistema de protección ANSI 21 Z1, en el extremo de Bocagrande, y por protecciones de respaldo de elementos “adyacentes” (a los 3.127 segundos de iniciada la falla), con el orden indicado a continuación: BT Cartagena 5 100 MVA 66 kV, BL Ternera a Zaragocilla 66 kV, BL Membrillal a Proeléctrica 66 kV, BL1/BL2 Proeléctrica a Cartagena 66 kV, TR Cartagena 4 150 MVA 220/66/13.78 kV
El 22 de julio de 2022, a las 14:31 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 220 kV, Cuestecitas - San Juan en ambos extremos y San Juan - Valledupar en ambos extremos, desconexión de condensador paralelo Valledupar 1 25 Mvar 220 kV. Adicionalmente, se presentó actuación de ESPS asociado a la subestación Valledupar. | Se presentó activación de ESPS (Esquema Suplementario de Protección Sistémico) Transformador 1 Valledupar 220/34.5/13.8 kV, por corrientes superiores a 552 A en el nivel de 34.5 kV, ocasionando desconexión de elementos a nivel de SDL. Posteriormente, se presentó desconexión de la línea Cuestecitas - San Juan 220 kV en ambos extremos por operación de esquema coordinado por sobretensiones de GCM ante tensiones de 246 kV. Adicionalmente, ante causa no establecida, se presentó desconexión de la línea San Juan - Valledupar 220 kV en ambos extremos y de condensador paralelo Valledupar 1 25 Mvar 220 kV.
El 23 de julio de 2022, a las 18:53 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, en ambos extremos de ambas líneas. Adicionalmente, por operación del RAG Casanare, se produjo desconexión de generación en Termoyopal y Temomechero, sin ocasionar DNA o ausencia de tensión en subestaciones. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección (ANSI 21 en Yopal y San Antonio y ANSI 67N en Toquilla), en ambos extremos de ambas líneas. La protección ANSI 21 Z1 de la BL Toquilla a Yopal 115 kV no comandó orden de disparo ante falla al 53% del elemento protegido; según lo indicado por EBSA, porque no se cumplieron las condiciones para su operación. Posteriormente, por operación de las etapas 1 y 2 del RAG Casanare, ante desconexión de las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, se presentó apertura de las unidades de generación U1, U2 y TYG4 en la planta de generación Termoyopal y del grupo de generación 4 en Termomechero (con posterior desconexión de las unidades de generación 11 y 21 en Termomechero, por protección ANSI 81O) y de la unidad 61, conforme el diseño del ESP.
El 05 de agosto de 2022, a las 18:08 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 230 kV, Pance - Salvajina en ambos extremos con recierre en el extremo de Pance, Juanchito - Salvajina en ambos extremos. Adicionalmente, se presentó desconexión de las unidades 1 y 3 de Salvajina, ocasionando excursión de frecuencia y ausencia de tensión en la subestación Salvajina 230 kV | Se presentaron fallas en las líneas Pance - Salvajina y Juanchito - Salvajina a 230 kV, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección en ambos Evento(s) 2022-1588 5 extremos de ambas líneas, con posterior recierre exitoso en Juanchito. Adicionalmente, en ausencia de falla eléctrica, se presentó desconexión de la unidad de generación Salvajina 1 a 230 kV. Posteriormente, al estar aisladas del SIN, se presentó desconexión de la unidad de generación Salvajina 3 a 230 kV.
El 17 de agosto de 2022, a las 18:00 horas, se produjo la desconexión de la BT Balsillas 2 90 MVA 115 kV y de todos los elementos de la subestación Balsillas 230 kV, ocasionando ausencia de tensión y demanda no atendida en esta subestación. | Se presentó falla en la BT Balsillas 2 90 MVA 115 kV, por explosión de descargador de sobretensiones de la fase C, la cual fue despejada por su sistema de protección ANSI 50 en el lado de 115 kV y por la protección 87B de la barra de la subestación Balsillas 230 kV, la cual operó al recibir confirmación de apertura tripolar del interruptor asociado con esta BT y por desbalance de corriente registrado en la fase C. La protección diferencial ANSI 87T del autotransformador Balsillas 2 90 MVA 230/115/13.8 kV toma la corriente de un CT de pedestal en 230 kV y de un CT de bujes en 115 kV; por tanto, la falla fue identificada como falla externa por esta protección, al configurarse una zona muerta en el punto de ubicación de la falla.
El 19 de agosto de 2022, a las 21:54 horas, se produjo la desconexión de todos los interruptores asociados a la subestación Calizas 110 kV y desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 110 kV, Calizas - San Lorenzo 2, en el extremo de la subestación San Lorenzo. | Se presentó falla en la línea Calizas - San Lorenzo 2 110 kV, por descarga atmosférica, la cual fue despejada por su sistema de protección en el extremo de San Lorenzo y por el sistema de protección de la subestación Calizas 110 kV con apertura de todos los interruptores asociados a la barra.
El 12 de septiembre de 2022, a las 12:39 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Toquilla - Yopal, en ambos extremos;El 12 de septiembre de 2022, a las 12:39 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, San Antonio - Yopal en ambos extremos y Aguaclara - Aguazul en el extremo de la subestación Aguazul. Adicionalmente, por operación del RAG Casanare, se produjo desconexión de parte de la generación en Termoyopal y Temomechero y, posteriormente, al quedar aisladas del SIN, se produjo desconexión del resto de las unidades de generación de estas plantas, ocasionando ausencia de tensión en 6 subestaciones y DNA en 5 subestaciones;El 12 de septiembre de 2022, a las 12:39 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, La Yopalosa - Paz de Ariporo, en el extremo de la subestación La Yopalosa. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección ANSI 21 Z1, en ambos extremos de ambas líneas. En consecuencia, por operación de las etapas 1, 2 y 3 del RAG Casanare, ante desconexión de las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, se presentó apertura de las unidades de generación U1, TYG3, TYG4 y TYG5 en la planta de generación Termoyopal, del grupo de generación 4 en Termomechero (con posterior desconexión de las unidades de generación 11 y 21 en Termomechero, por protección ANSI 81O) y de la unidad 61, conforme el diseño del ESP.
El 12 de septiembre de 2022, a las 23:25 horas, debido a arco eléctrico en la subestación El Bote 34.5 kV, pérdida de comunicación en la subestación El Bote 115 kV y apertura de las BLs, a 115 kV, Betania a TSeboruco y Seboruco a TSeboruco, fue declarada indisponibilidad de la línea El Bote - TSeboruco 115 kV. | Se presentó falla en barra de la subestación El Bote 34.5 kV, por descarga atmosférica, la cual ocasionó “afectación de los equipos de protección y maniobra (CT’s, PT’s, interruptores, seccionadores de barra)” y perdida de servicios auxiliares en la subestación El Bote 115 kV; por tanto, fue despejada por el sistema de protección de respaldo de los extremos remotos (Sur, Betania, Natagaima, Seboruco) y de la BL Prado a Tenay 115 kV, con la consecuente apertura de sus interruptores asociados. Adicionalmente, por operación de sus protecciones mecánicas, se presentó apertura del transformador El Bote 2 40 MVA 115/34.5 kV por 115 kV y 34.5 kV
El 14 de septiembre de 2022, a las 20:19 horas, se produjo la desconexión de todos los elementos de la subestación Principal (Bucaramanga) 115 kV: BL a Los Palos, BL a TBosconia y BT Principal 40 MVA, ocasionando DNA y ausencia de tensión en esta subestación. | Se presentó falla en el circuito 5 de la subestación Principal (Bucaramanga) 13.8 kV, ante causa desconocida, la cual fue despejada por su sistema de protección principal. Adicionalmente, ante falla externa, se presentó apertura de todos los elementos de la subestación Principal (Bucaramanga) 115 kV, por operación de la protección 87B. ESSA, en su informe del evento, reportó posible saturación de CT.
El 19 de septiembre de 2022, a las 20:23 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Betania - El Bote en ambos extremos, Betania - TSeboruco - El Bote en los extremos de las subestaciones Betania y El Bote, desconexión de las demás BLs de la subestación El Bote 115 kV (a Tenay, a Natagaima y a Sur) y desconexión de la unidad Betania 3, ocasionando ausencia de tensión y DNA en la subestación El Bote 115 kV. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, Betania - El Bote y El Bote - TSeboruco, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección y el sistema de protección de la BL Betania a TSeboruco 115 kV, en los extremos de Betania y El Bote, de estas líneas. Adicionalmente, por pérdida de servicios auxiliares, se presentó apertura de las BLs, a 115 kV, El Bote a Sur, El Bote a Natagaima y El Bote a Tenay y de la unidad de generación Betania 3 a nivel de 230 kV
El 21 de septiembre de 2022, a las 11:07 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Toquilla - Yopal y San Antonio - Yopal, en ambos extremos de ambas líneas. Adicionalmente, por operación del RAG Casanare, se produjo desconexión de generación en Termoyopal y Temomechero, sin ocasionar DNA ni ausencia de tensión en subestaciones. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección ANSI 21P Z1, en ambos extremos de ambas líneas. En consecuencia, por operación de las etapas 1, 2 y 3 del RAG Casanare, ante desconexión de las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, se presentó apertura de las unidades de generación U1, TYG3 y TYG4 en la planta de generación Termoyopal, del grupo de generación 4 en Termomechero (con posterior desconexión de las unidades de generación 11 y 21 en Termomechero) y de la unidad 61, además, reducción controlada de generación en la unidad TYG5 en la planta de generación Termoyopal, conforme el diseño del ESP
El 25 de septiembre de 2022, a las 13:50 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 230 kV, Ancón Sur (ISA) - San Carlos 2 en ambos extremos, Ancón Sur (ISA) - San Carlos 1 en el extremo de la subestación Ancón Sur y La Sierra - San Carlos en el extremo de la subestación La Sierra y desconexión de todos los elementos de la barra 1 de la subestación San Carlos 230 kV. | Se presentó falla monopolar fase B en la línea Ancón Sur (ISA) - San Carlos 2 230 kV, por descarga atmosférica, la cual ocasionó operación del sistema de protección ANSI 21 (Z1 en Ancón Sur y Z2 acelerada en San Carlos), con apertura monopolar en ambos extremos. Luego, en Ancón Sur hubo recierre monopolar en falla y apertura tripolar definitiva por operación del sistema de protección SOTF. En San Carlos, aunque los interruptores 2L170 y 2M070 también abrieron monopolarmente, hubo reencendido del polo fase B del interruptor 2L170, llevando a operar su protección ANSI 50BF E1, abriendo de forma definitiva este interruptor; de otro lado, se presentó bloqueo al recierre del interrupto 2M070, debido al tiempo de permanencia de la orden de disparo de las protecciones principales de la línea, con lo cual operaron las protecciones propias del corte central, abriendo de manera tripolar y definitiva este interruptor. Posterior al reencendido del polo fase B del interruptor 2L170 de la BL2 San Carlos a Ancón Sur (ISA) 230 kV, se presentó falla de cortocircuito en este interruptor, dentro de la zona de cubrimiento de la protección ANSI 87B, la cual operó comandando apertura a todos los interruptores de la barra 1 de la subestación San Carlos 230 kV.
El 26 de septiembre de 2022, a las 23:19 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Toquilla - Yopal y San Antonio - Yopal, en ambos extremos de ambas líneas. Adicionalmente, por operación del RAG Casanare, se produjo desconexión de generación en Termoyopal y Temomechero, sin ocasionar DNA ni ausencia de tensión en subestaciones.;El 26 de septiembre de 2022, a las 23:34 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Toquilla - Yopal, en ambos extremos. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección ANSI 21 (Z1 en Yopal y Toquilla y Z2 en San Antonio), en ambos extremos de ambas líneas. En consecuencia, por operación de las etapas 1 y 2 del RAG Casanare, ante desconexión de las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, se presentó apertura de las unidades de generación TYG3 y TYG4 en la planta de generación Termoyopal, del grupo de generación 4 en Termomechero (con posterior desconexión de las unidades de generación 11 y 21 en Termomechero, por protección ANSI 81O) y de la unidad 61, conforme el diseño del ESP.
El 27 de septiembre de 2022, a las 00:00 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Toquilla - Yopal y San Antonio - Yopal en ambos extremos de ambas líneas y La Yopalosa - Paz de Ariporo en el extremo de la subestación La Yopalosa. Adicionalmente, se produjo desconexión de la generación que se encontraba en línea en Termoyopal y Temomechero, ocasionando ausencia de tensión en 6 subestaciones y DNA en 5 subestaciones.;El 27 de septiembre de 2022, a las 00:37 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Toquilla - Yopal y San Antonio - Yopal, en ambos extremos de ambas líneas, sin ocasionar DNA o ausencia de tensión en alguna subestación. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección ANSI 21 Z1, en ambos extremos de ambas líneas. En consecuencia, por operación de la etapa 1 del RAG Casanare, ante desconexión de las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, estando abierta la BL Aguaclara a Aguazul 115 kV, se presentó apertura de la unidad de generación TYG3. Adicionalmente, al quedar atrapada la generación en la subárea, se produjo desconexión de la unidad TYG5 en la planta de generación Termoyopal y de todas las unidades de generación en Termomechero, estás últimas por operación de la protección ANSI 81O
El 04 de octubre de 2022, a las 15:46 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Pasto - San Martín, en el extremo de la subestación San Martín. Este evento, junto con los eventos 2022-2188-2189, ocasionaron ausencia de tensión y DNA en la subestación Pasto 115 kV.;El 04 de octubre de 2022, a las 15:46 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Catambuco - Pasto, en ambos extremos. Este evento, junto con los eventos 2022-2187-2189, ocasionaron ausencia de tensión y DNA en la subestación Pasto 115 kV.;El 04 de octubre de 2022, a las 15:46 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Jamondino - Pasto, en el extremo de la subestación Pasto. Este evento, junto con los eventos 2022-2187-2188, ocasionaron ausencia de tensión y DNA en la subestación Pasto 115 kV.en la zona. | Se presentó falla en la línea Catambuco - Pasto 115 kV, por descarga atmosférica, la cual fue despejada por su sistema de protección (ANSI 21 Z2 en Pasto y ANSI 67 en Catambuco), en ambos extremos. En Catambuco se presentó omisión de operación de la protección ANSI 21. Adicionalmente, ante falla externa reversa, se presentó apertura de la BL Pasto a Jamondino 115 kV, por operación de la protección ANSI 21 Z2.
El 13 de octubre de 2022, a las 12:57 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, San Antonio - Yopal en ambos extremos, San Antonio - Toquilla en el extremo de la subestación Toquilla, San Antonio - Suamox en el extremo de la subestación Suamox, Suamox - TBelencito en el extremo de la subestación Suamox y San Antonio - Sochagota en el extremo de la subestación Sochagota y desconexión de la BT San Antonio 1 26 MVA 115 kV, ocasionando ausencia de tensión en 6 subestaciones y DNA en 5 subestaciones. Adicionalmente, por operación del RAG casanare, se produjo desconexión de generación en Termoyopal y Termomechero. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y San Antonio - Toquilla, por descarga atmosférica. En consecuencia, por operación de las etapas 1, 2 y 3 del RAG Casanare, ante desconexión de la línea San Antonio - Yopal 115 kV y de la BL Toquilla a San Antonio 115 kV, se presentó apertura de las unidades de generación TYG3 y TYG4 en la planta de generación Termoyopal, del grupo de generación 4 en Termomechero (con posterior desconexión de las unidades de generación 11 y 21 en Termomechero, por operación de sus protecciones ANSI 81O) y de la unidad 61 en Termomechero, además, reducción controlada de generación en la unidad TYG5 en la planta de generación Termoyopal, conforme el diseño del ESP
El 15 de octubre de 2022, a las 16:34 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 110 kV, Ancón Sur - Bolombolo (Amagá 1), en el extremo de Ancón Sur y Bolombolo; y Ancón Sur - Amagá 2, en ambos extremos. Adicionalmente, se produjo desconexión de la unidad de generación Barroso 1 9.95 MW y desconexión del resto de la generación interna (Río Piedras, Mulatos, Magallo, Agua Fresca y Santa Rita). El evento ocasionó DNA y ausencia de tensión en 6 subestaciones del STR. | Se presentaron fallas en las líneas a 110 kV Ancón Sur - Bolombolo (Amagá 1) y Ancón Sur - Amagá 2, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por sus sistemas de protección en ambos extremos de ambas líneas.
El 20 de octubre de 2022, a las 00:45 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Santa Bárbara - Sucromiles en ambos extremos, Cerrito - Santa Bárbara en el extremo de la subestación Cerrito, Guachal - Santa Bárbara en el extremo de la subestación Guachal y San Marcos - Codazzi en el extremo de la subestación San Marcos, ocasionando desconexión de la generación interna que se encontraba en línea y DNA y ausencia de tensión en 4 subestaciones. | Se presentó falla en la línea Santa Bárbara - Sucromiles 115 kV, por ruptura de cable de guarda, la cual fue despejada por su sistema de protección ANSI 21 (Z1 en Sucromiles y Z2 en Santa Bárbara), en ambos extremos. Adicionalmente, ante falla externa, por traslape de la protección distancia ANSI 21 Z2, se presentó apertura de las BLs, a 115 kV, Cerrito a Santa Bárbara y Guachal a Santa Bárbara y, por descoordinación de la protección ANSI 67N, se presentó apertura de la BL San Marcos a Codazzi 115 kV.
El 22 de octubre de 2022, a las 14:19 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, Alto Ricaurte - Chiquinquirá 2, en ambos extremos con recierre exitoso en el extremo de Alto Ricaurte.;El 22 de octubre de 2022, a las 14:38 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, Alto Ricaurte - Chiquinquirá 2, en ambos extremos con recierre exitoso en el extremo de Alto Ricaurte.;El 22 de octubre de 2022, a las 14:52 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, Donato - TDiaco - Paipa, en el extremo de Donato y en el extremo de Paipa con recierre exitoso en el extremo de Paipa.;El 22 de octubre de 2022, a las 14:54 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, Donato - TDiaco - Paipa en el extremo de Donato y en el extremo de Paipa con recierre exitoso en el extremo de Paipa y Muiscas - Paipa en ambos extremos.;El 22 de octubre de 2022, a las 14:54 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, Donato - TDiaco - Paipa en el extremo de Donato y en el extremo de Paipa con recierre exitoso en el extremo de Paipa y Muiscas - Paipa en ambos extremos. | Se presentó falla en las líneas Alto Ricaurte - Chiquinquirá 2 115 kV, Donato - TDiaco - Paipa 115 kV y Muiscas - Paipa 115 kV por descarga atmosférica, la cual fue despejada por su sistema de protección en ambos extremos.
El 25 de octubre de 2022, a las 16:08 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, San Bernardino - Principal (Popayán) 1 y 2, en el extremo de San Bernardino; Principal (Popayán) - El Zaque, en el extremo de El Zaque; Principal (Popayán) - Río Mayo, en el extremo de Río Mayo, y los transformadores 1 y 2 de la subestación Principal (Popayán), a nivel de 115 kV, ocasionando DNA y ausencia de tensión en la subestación Principal (Popayán) 115 kV. Adicionalmente, se produjo la desconexión de las unidades de generación Rio Mayo 1 y 2, y la unidad de generación Florida 1. | Por falla cercana a la Subestación Principal (Popayán) 115 kV (con la información disponible, no fue posible determinar la ubicación de la falla) se presentó apertura de las líneas a 115 kV Principal (Popayán) - San Bernardino 1 y 2, en el extremo de San Bernardino; Principal (Popayán) - El Zaque, en el extremo de El Zaque; Principal (Popayán) - Río Mayo, en el extremo de Río Mayo, de los transformadores Principal (Popayán) 1 60 MVA 115/34.5/13.8 kV y Principal (Popayán) 2 26.25 MVA 115/34.5/13.8 kV, ambos a nivel de 115 kV; y de la unidad de generación Florida 1. Adicionalmente, ante falla externa, se presentó la desconexión de las unidades de generación 1 y 2 de Río Mayo
El 26 de octubre de 2022, a las 20:28 horas se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, en los extremos remotos a la subestación El Bote 115 kV y de las BTs, a 115 kV, El Bote 1 46 MVA y El Bote 2 40 MVA, ocasionando ausencia de tensión y DNA en la subestación Bote 115 kV. | Se presentó falla en la línea Betania - El Bote 115 kV, ante causa desconocida, la cual fue despejada por su sistema de protección ANSI 21 Z1, en el extremo de Betania, y por el sistema de protección de sobrecorriente de respaldo ANSI 67N/67/51N/51 de los extremos remotos a la subestación El Bote 115 kV y de las BTs, a 115 kV, El Bote 1 46 MVA y El Bote 2 40 MVA. Aunque en la BL El Bote a Betania 115 kV también operó su sistema de protección ANSI 21 Z1, para despejar la falla en el elemento protegido, su interruptor asociado no presentó apertura, por lo que, en su orden, operaron las protecciones ANSI 21 Z2, ANSI 67N, ANSI 67 y ANSI 21 Z3 en esta BL, sin producir apertura del interruptor; situación con la que se identificó omisión de operación de la protección ANSI 50BF de este interruptor.
El 28 de octubre de 2022, a las 18:01 horas, se produjo la desconexión todos los elementos de la barra 1 de la subestación Paraíso 230 kV (BL1 a La Guaca, BL1 a Nueva Esperanza, U1 y U2), ocasionando ausencia de tensión en esta barra.;El 28 de octubre de 2022, a las 18:35 horas, se produjo la desconexión todos los elementos de la barra 2 de la subestación Paraíso 230 kV (BL2 a La Guaca, BL2 a Nueva Esperanza y U3), ocasionando ausencia de tensión en esta barra. Adicionalmente, a la misma hora, se produjo recierre monopolar exitoso de la(s) línea(s) de transmisión, a 230 kV, Nueva Esperanza - San Mateo, en el extremo de la subestación San Mateo. | Se presentó falla en el interruptor de la bahía de transformación del generador Paraíso 1 120 MVA 230 kV, la cual fue despejada por el sistema de protección de la barra 1 y 2 de Paraíso 230 kV con apertura de todos los interruptores asociados
El 28 de octubre de 2022, a las 22:43 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, en los extremos remotos a la subestación El Bote 115 kV y desconexión de la línea Prado - Tenay 115 kV en el extremo de Tenay, ocasionando ausencia de tensión en las subestaciones El Bote, Tenay y Seboruco a 115 kV y demanda no atendida.;El 28 de octubre de 2022, a las 23:12 horas, se produjo indisponibilidad de la bahía de línea Tenay hacia El Bote 115 kV. | Se presentó falla en la línea Betania - El Bote 115 kV, por descarga atmosférica, la cual fue despejada por su sistema de protección ANSI 21 Z1, en el extremo de Betania, y por el sistema de protección de sobrecorriente de respaldo ANSI 67N / 51N / 51 / 21 Z3 de los extremos remotos a la subestación El Bote 115 kV
El 01 de noviembre de 2022, a las 17:56 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión, a 115 kV, Toquilla - Yopal y San Antonio - Yopal, en ambos extremos de ambas líneas. Adicionalmente, por operación del RAG Casanare, se produjo desconexión de generación en Termoyopal y Temomechero, sin ocasionar DNA ni ausencia de tensión en subestaciones. | Se presentaron fallas en las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, por descarga atmosférica, las cuales fueron despejadas por su sistema de protección, en ambos extremos de ambas líneas. En consecuencia, por operación de las etapas 1 y 2 del RAG Casanare, ante desconexión de las líneas, a 115 kV, San Antonio - Yopal y Toquilla - Yopal, se presentó apertura de las unidades de generación U1, TYG3 y TYG4 en la planta de generación Termoyopal, del grupo de generación 4 en Termomechero (con posterior desconexión de las unidades de generación 11 y 21 en Termomechero) y de la unidad 61, conforme el diseño del ESP.
El 08 de noviembre de 2022, a las 00:20 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 110 kV, Caucasia - Cerromatoso 1 en ambos extremos. Adicionalmente, se presentó desconexión del autotransformador Cerromatoso 1 150 MVA 500/110/34.5 kV en todos sus niveles de tensión | Se presentó falla trifásica en la línea Caucasia - Cerromatoso 1 110 kV, por descarga atmosférica, la cual fue despejada por su sistema de protección en ambos extremos. Adicionalmente, ante falla externa, se presentó apertura del autotransformador Cerromatoso 1 150 MVA 500/110/34.5 kV, por sus tres niveles de tensión.
El 26 de noviembre de 2022, a las 07:48 horas, se produjo la desconexión de la(s) línea(s) de transmisión a 115 kV, Calizas - San Lorenzo 1, en el extremo de la subestación San Lorenzo y desconexión de todos los interruptores asociados a la subestación Calizas 110 kV (exceptuando la BL Calizas hacia San Lorenzo 1 110 kV), ocasionando demanda no atendida y ausencia de tensión en la(s) subestación(es) Calizas, Río Claro, Cocorná, Puerto Nare, Moriche, Puerto Boyacá y Vasconia a 110 kV. | Se presentó falla bifásica a tierra en la línea Calizas - San Lorenzo 1 115 kV, por descarga atmosférica, la cual fue despejada por su sistema de protección en el extremo de San Lorenzo y por la función 50BF etapa 2 con la apertura de todos los interruptores asociados a la subestación Calizas 110 kV.
El 29 de noviembre de 2022, a las 00:46 horas, se produjo la desconexión de los activos PRADO - TENAY 1 115 kV, NATAGAIMA - PRADO 1 115 kV y EL BOTE - NATAGAIMA 1 115 kV, dejando sin tensión la S/E PRADO 115 kV. Los circuitos FLANDES - PRADO 1 y 2 115 kV se encontraban en mantenimiento. | Por plazos regulatorios el evento se consolidara y publicara el 04-Enero-2023.
El 29 de noviembre de 2022, a las 01:59 horas, se produjo la desconexión de todos los elementos asociados a la barra de SANTA BARBARA (PALMIRA) 115 kV. | Por plazos regulatorios el evento se consolidara y publicara el 04-Enero-2023.
El 04 de diciembre de 2022, a las 15:31 horas, se produjo la desconexión de los activos BL1 SAN ANTONIO (BOYACA) A YOPAL 115 kV y BL1 TOQUILLA A SAN ANTONIO (BOYACA) 115 kV y AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV dejando sin tensión las S/E YOPAL 115 kV, PAZ DE ARIPORO 115 kV. YOPALOSA 115 kV y SAN LUIS DE PALENQUE 115 kV | Por plazos regulatorios el evento se consolidara y publicara el 11-Enero-2023.