## EventosTension2022
Informe Anual de Operación y Mercado 2022
Eventos de Tensión
Fecha Inicial | Fecha Final | Duración [m] | Tensión [kV] | Descripción | Causa
2022-01-13 20:33 | 2022-01-13 20:44 | 11 | 0 | Disparo del activo BL1 RENACER A ALTAMIRA 230 kV, dejando sin tensión la S/E radial RENACER 230 KV. | Evento STN
2022-01-24 22:46 | 2022-01-24 23:06 | 20 | 0 | Disparo simultáneo de los activos BL1 SALVAJINA A JUANCHITO 230 kV, BL1 SALVAJINA A PANCE 230 kV y BAHÍA ACOPLE 1 SALVAJINA 230 kV, dejando sin tensión la subestación SALVAJINA 230 kV. | Evento STN
2022-04-18 12:24 | 2022-04-18 12:40 | 16 | 0 | Evento de tensión debido al disparo de la línea ALTO ANCHICAYA PANCE 1 230 kV ocasionando disparo de las unidades de ALTO ANCHICAYÁ 1, 2 Y 3 con una generación de 355 MW. En el momento del evento se encontraba en mantenimiento la línea ALTO ANCHICAYA YUMBO 1 230 kV por trabajos de la consignación nacional C0209563. | Evento STN
2022-04-22 11:52 | 2022-04-22 12:09 | 17 | 0 | Evento de tensión debido al disparo de la línea ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV, ocasionando disparo de las unidades de ALTO ANCHICAYÁ 1, 2 y 3 con una generación de 355 MW. En el momento del evento se encontraba en mantenimiento la línea ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV por trabajos de la consignación nacional C0209563. | Evento STN
2022-04-22 12:49 | 2022-04-22 13:16 | 27 | 0 | Evento de tensión debido al disparo de la línea ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV, ocasionando disparo de las unidades de ALTO ANCHICAYÁ 1, 2 y 3 con una generación de 355 MW. En el momento del evento se encontraba en mantenimiento la línea ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV por trabajos de la consignación nacional C0209563. | Evento STN
2022-05-20 19:07 | 2022-05-21 23:43 | 1716 | 0 | Evento de tensión por disparo de los activos BL1 ALTO ANCHICAYA A YUMBO 230 kV y ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV, causando disparo de BAHIA ACOPLE 1 ALTO ANCHICAYA 230 kV y de las unidades de generación del ALTO ANCHICAYA 2 y ALTO ANCHICAYA 3 con aproximadamente 268 MW. | Evento STN
2022-05-21 12:49 | 2022-05-21 13:10 | 21 | 0 | Evento de tensión por disparo del activo ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV, causando disparo de las unidades de generación del ALTO ANCHICAYA 2 y ALTO ANCHICAYA 3 con aproximadamente 230 MW. En el momento del evento se encontraba indisponible la línea ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV. | Evento STN
2022-05-22 14:25 | 2022-05-22 14:55 | 30 | 0 | Evento de tensión por disparo del activo ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV, causando disparo de las unidades de generación del ALTO ANCHICAYA 2 y ALTO ANCHICAYA 3 con aproximadamente 240 MW. En el momento del evento se encontraba indisponible la línea ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV. | Evento STN
2022-05-23 09:55 | 2022-05-23 10:06 | 11 | 0 | Evento de tensión por disparo del activo ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV, causando disparo de las unidades de generación del ALTO ANCHICAYA 1, ALTO ANCHICAYA 2 y ALTO ANCHICAYA 3 con aproximadamente 350 MW. En el momento del evento se encontraba indisponible la línea ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV. | Evento STN
2022-05-23 13:29 | 2022-05-23 13:59 | 30 | 0 | Evento de tensión por disparo del activo ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV, causando disparo de las unidades de generación del ALTO ANCHICAYA 1, ALTO ANCHICAYA 2 y ALTO ANCHICAYA 3 con aproximadamente 300 MW. En el momento del evento se encontraba indisponible la línea ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV. | Evento STN
2022-05-25 12:48 | 2022-05-25 13:04 | 16 | 0 | Evento de tensión por disparo del activo ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV, causando disparo de las unidades de generación del ALTO ANCHICAYA 1, 2 y 3 con aproximadamente 396 MW. En el momento del evento se encontraba indisponible la línea ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV. | Evento STN
2022-06-09 18:44 | 2022-06-09 19:08 | 24 | 0 | Evento de tensión por el disparo de todas las bahías asociadas a la BARRA SALVAJINA 230 kV, dejando sin tensión la subestación SALVAJINA 230 kV. | Evento STN
2022-06-10 20:33 | 2022-06-10 20:50 | 17 | 0 | Evento de tensión por el disparo de todas las bahías asociadas a la BARRA SALVAJINA 230 kV, dejando sin tensión la subestación SALVAJINA 230 kV. | Evento STN
2022-06-25 10:37 | 2022-06-25 12:03 | 86 | 0 | Evento de tensión por disparo de los activos BL1 ANCON SUR (ISA) A ANCON SUR (EPM) 230 kV, BL2 ANCON SUR (ISA) A ANCON SUR (EPM) 230 kV, BL1 ANCON SUR (ISA) A SAN CARLOS 230 kV y BL2 ANCON SUR (ISA) A ESMERALDA (ISA) 230 kV por falla en el activo BL2 ANCON SUR (ISA) A SAN CARLOS 230 kV. Durante el evento se ejecutaban trabajos de la consignación C0192441 sobre el activo BL2 ANCON SUR (ISA) A SAN CARLOS 230 kV. | Evento STN
2022-07-22 14:31 | 2022-07-22 15:10 | 39 | 0 | Evento de tensión por disparo de los activos BL1 SAN JUAN (SAMPI) A CUESTECITAS 220 KV, SAN JUAN (SAMPI) CAMPO 2M030 220 KV, BL1 SAN JUAN (SAMPI) A VALLEDUPAR 220 KV, SAN JUAN (SAMPI) CAMPO 2M020 220 KV, BL1 CUESTECITAS A SAN JUAN (SAMPI) 220 kV y BL1 VALLEDUPAR A SAN JUAN (SAMPI) 220 kV, dejando sin tensión la subestación SAN JUAN (SAMPI) 220 kV | Evento STN
2022-08-05 18:08 | 2022-08-05 18:21 | 13 | 0 | Evento de tensión por el disparo de todas las bahías asociadas a la BARRA SALVAJINA 230 kV, dejando sin tensión la subestación SALVAJINA 230 kV. | Evento STN
2022-08-17 18:00 | 2022-08-17 18:12 | 12 | 0 | Evento de tensión por el disparo de todas las bahías asociadas a la BARRA BALSILLAS 230 kV, dejando sin tensión la subestación BALSILLAS 230 kV. | Evento STN
2022-10-08 14:32 | 2022-10-08 16:42 | 130 | 0 | Evento de tensión por disparo del activo Cuestecitas - San Juan 220KV, dejando sin tensión la subestación San Juan 220 KV. Durante el evento se encontraba indisponible el activo San Juan - Valledupar 220 kV dejando de forma radial la subestación San Juan 220KV. | Evento STN
2022-10-28 18:35 | 2022-10-28 23:09 | 274 | 0 | Evento de tensión por el disparo de todas las bahías asociadas a la BARRA 1 y 2 S/E PARAISO 230 kV, dejando sin tensión la subestación PARAISO 230 kV. Previamente a las 18:01 ocurrió disparo de los activos BL1 PARAISO A LA GUACA 230 kV y BL1 PARAISO A NUEVA ESPERANZA 230 kV. Agente informa que se tiene en falla el interruptor de la unidad 1 de PARAISO. | Otros